三相UPS

Galaxy  6000系列

160/200/250/300/400/500/600KVA

开创性能新纪元

优质电源质量

GaIaxy 6000系列将提供洁净稳定的电源,确保敏感负载：

*最佳运行

*延长使用寿命

*无论主电源存在与否，双转换（在线）运行方式都将提供洁净的输出波形

*稳定的输出电压而不受负载变化对其影响

*输出电压总谐波失真度（THDU）小于3%

满足各种需求的配置结构

*并联结构可实现冗余或功能提升

*可并联六个模块（配有公共静态旁路开关），或四个模块的直接并联

*Upsilon STS的分布式冗余供电

极高效率-最佳的业主总持有成本投资（TCO）

UPS可传送数百、甚至数千千伏安供电，其效率至关重要。

Galaxy 6000系列采用自由频率DSP PWM控制，以实现效率的最大化。

计算机控制电池管理系统，确保充足的后备时间

使用Digibat系列的B1000和Cellwatch电池管理系统，能够确保365X24小时持续运行无误。

Galaxy Vision触摸屏实现简易高效的操作

*高分辨率彩色触摸显示屏（32厘米，800x600 SVGA）

*动态模拟显示

*事件日志

*参数测量

*数据统计

*支持Wed浏览器远程浏览

*显示并联配置中的一个模块，或在个Vision上显示所有模块

通讯

Galaxy 6000系列支持各种类型的网络连接

*传送UPS运行状态

*采用控制方式，自动关闭所连接的服务器操作系统

*可作为UPS组的一部分接受监控管理

Solution pac软件包（随每台UPS附送的一张CD光盘）

用以控制受保护的服务器（受控关机），并支持本地或远程UPS监控。

CD光盘内提供Management pac 2软件包

NMS集成软件包：HP Openview,IBM TivoIi Netview,CA Unicenter等）。

通讯接口板

“Network Management Link”中所包含的接口板：

*数据集中器，用于冗余并联的UPS系统

*协议转换器

*用于通信接口板的扩展模块

MGE powerServicesTM

1年保质期（含电池）

*调试起动:严格遵照厂商建议调试您的设备

*Teleservice远程服务：通过调制解调器实施远程监控

*维护合同：提供全面选择，满足您特殊需求

*电池更换：实现UPS与电池最佳匹配

*电池监控:监控并持续分析每节电池单元

*现场调察：基于技术环境的分析和建议

全面的标准功能

*双转换（在线）式结构（EN50091、IEC62040-3VFI级UPS）,带有内置静态开关和手动旁路，或配有带系统旁路静态开关

*软启动，步进式整流器及浪涌电流限制，确保与发电机组完全兼容

*无主电源时的冷启动

*电池断路器可用于深度放电保护

*模块化直接并联最多可达4个

*集中式外置公共静态开关，可并联最多达6台UPS

*UPS顺序启动（并机配置中），显著减少对发电机组的影响

*真正的正面维护，可靠墙安装

*集中式静态开关：500KVA至4.8MVA

*紧急停机功能（EPO）

全部选件，一应俱全

*全面谐波治理：有源谐波滤波器和无源谐波滤波器（可选）

*12脉冲整流器

*外置旁路柜（1200 KVA）

*隔离变压器

*远程LED指示灯面板+远程监控Telemonitor

*电池监控（监控每个电池）

*电池断路器单元

*同步模块

*提供顶部进线口

*公共的主交流输入和旁路交流输入

技术特性

| 额定容量（KVA）PF 功率因数=0.8 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主交流电源输入 |
| 输入电压范围 | 320V-470V三相 |
| 输入主电源1和旁路电源2 | 独立或共用 |
| 频率 | 50Hz/60Hz/±10% |
| 输入电流总谐波失真度（THDI） | ﹤4%带THM和PFC滤波器 |
| 输入功率因数（PF） | ﹥0.95带THM和PFC滤波器 |
| 旁路电源输入 |
| 额定输入电压 | 320V-470V三相+中性线 |
| 频率 | 50Hz/60Hz/±10% |
| 输出 |
| 输出电压 | 380V-400V-415V/±1%，三相三线＋中线 |
| 电压调节 | ±3% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 过载 | 165%(1)1分钟，125%10分钟 |
| 输出电压总谐波失真度 | THDU﹤3% |
| 最大负载峰值因数 | 3：1 |
| 100%阶越负载电压变化幅度 | ±5% |
| 电池 |
| 后备时间 | 8，10，15，20，30，60分钟，根据需要可提供其它选择 |
| 类型 | 密封铅酸、开放式铅酸、镍镉 |
| 整机效率 |
| 双转换 | 最高达95% |
| 环境条件和噪音 |
| 贮存温度 | -25℃到＋45℃ |
| 运行温度 | 最高达40℃(2） |
| 噪音水平 | 68 | 69 | 72 |
| 运行海拔高度 | 1000m |
| 并联 |
| 模块化 最多达4个模块 |
| 集中式公共静态旁路开关 最多达6个模块 |
| 尺寸和重量（高度：1900mm深度850mm） |
|  | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| UPS,不带电池 |  |  |  |  | 高度：2000 |  |  |
| 宽度 | 1600 | 3600 |
| 重量 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 2030 | 2070 | 3500 |